13

Приложение к постановлению

Администрация района

от «09» сентября 2025 г. № 525.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРУТИШИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2014 ДО 2028 ГОДА
с. Крутишка
Общие положения
Схема теплоснабжения муниципального образования Крутишинский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

муниципального образования Крутишинский сельсовет
Шелаболихинского района Алтайского края
1.Определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение.

2.Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.
3.Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

4.Обеспечение жителей населенных пунктов Крутишинского сельсовета тепловой энергией. 

5.Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Крутишинского сельсовета. 

6.Развитие коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
Общие сведения о муниципальном образовании Крутишинский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края
Муниципальное образование Крутишинский сельсовет административно входит в состав Шелаболихинского района Алтайского края, расположен в северной части Алтайского края, граничит с Тюменцевским и Каменским районами. 

В состав муниципального образования входят населенные пункты: с. Крутишка, п. Подгорный, с. Чайкино, с. Быково. Административным центром сельсовета является село Крутишка. Центр муниципального образования, село Крутишка, расположено в 56 км от районного центра и в 145 км от краевого центра – г. Барнаула.
Численность населения по состоянию на 01.01.2025 г. – 1937 человек, в том числе в с. Крутишка -1210, в п. Подгорный – 324, в с. Чайкино – 324, в с. Быково – 79. Проживающее население в основном трудоспособного возраста.

Общая площадь территории Крутишинского сельсовета составляет 48 297,00 га. Климат континентальный. Климатические условия оставили свой отпечаток на становление и развитие хозяйства, в структуре которого преобладающее место занимает сельское хозяйство. Вся территория поселения - это равнина. Средняя температура зимой -25 – 30 С. Летом + 25 + 30 С. Количество осадков 350-400 мм. Крупных лесных массивов на территории сельсовета нет. Лесной массив, расположенный вокруг сел, в основном представлен березой, осиной. Растут тополь, клен, сосна. В лесах имеются ягоды, грибы. Полезные ископаемые представлены песками, глинами.
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Крутишка и их приросты.
В 2013 году произведено подключение к системе центрального теплоснабжения двух жилых домов в с. Крутишка по ул. Луговая – д. 4 и д. 8.
2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Крутишка и их приросты.
	
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г
	2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024

	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	
	1,2
	1,45
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч
	
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч
	
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч
	
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96


Объем переданной тепловой энергии за 2020 год составил 1274 Гкал. За 2024-1753 Гкал.
Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения котельных с. Крутишка представлено на схеме теплоснабжения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения не покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.
2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельных № 5 и №6
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных представлены в Таблице 1.

Таблица 1
	Марка котлов
	Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час
	Год ввода котлов в эксплуатацию
	Год последнего капитального ремонта
	КПД котлов по паспортным данным,
%
	Фактический КПД котлов, %
	Год проведения РНИ
	Основное 
топливо

	Котельная № 5

	

	КВр-0,6
	0,52
	2015
	- 
	72,2
	68
	2016
	Уголь каменный или бурый

	КВр-0,6
	0,52
	2016
	-
	72,2
	70
	
	

	КВр-0,8
	0,69
	2018
	-
	72,2
	72,2
	
	

	Котельная № 6

	МЕГА650 кВт
	0,56
	2023
	
	80
	75
	
	Уголь каменный 

	МЕГА650 кВт
	0,56
	2023
	
	80
	75
	
	


Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
Потери теплоносителя обосновываются потерям*-и тепла в теплосетях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя и снижения потерь требуется произвести реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.
Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Для расширения зоны действия, увеличения производительности системы центрального теплоснабжения и подключения потребителей, требуется модернизация котельных с установкой дополнительных водогрейных котлов. 
Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции
тепловых сетей и сооружений на них
Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и строительство новых тепловых сетей с целью подключения существующих объектов теплопотребления. 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы Котельных представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы Котельных. Таблица 2

	годы
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Расход топлива за год, т
	423
	423
	612
	660
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750

	Тепло сожженного топлива, Гкал/год
	
	1274
	612
	660
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	1432
	1432
	1432
	1432
	1432

	Потери тепла в котлах (КПД 65%), Гкал/год
	
	231
	98,586
	98,586
	98,586
	98,586
	98,586
	98,586
	98,586
	98,586
	98,586
	98,586
	98,586
	98,586
	98,586

	Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/год
	
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57

	Отпуск тепла потребителям, Гкал/год
	
	987
	987
	987
	1508
	1508
	1508
	1508
	1508
	1508
	1277
	1277
	1277
	1277
	1277

	Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров), Гкал/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 7. Инвестиции в новое строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение

Ориентировочная сумма необходимых инвестиций на модернизацию котельных, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет 1000000 рублей.
Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации
Единой теплоснабжающей организацией определено МУП «ШЕЛТВ»
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки
между источниками тепловой энергии
Котельные МУП «ШЕЛТВ» являются единственными в сети центрального теплоснабжения в с. Крутишка.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
На территории с. Крутишка все объекты теплоснабжения находятся в собственности Администрации Шелаболихинского района.
Раздел 11. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения 

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Шелаболихинского района могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 3.

Таблица 3.
	Причина возникновения аварии
	Описание

аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень

реагирования
	Действия

персонала

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии (котельную)
	Остановка работы источника тепловой энергии (котельной)
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67;

Перейти на аварийный источник электроснабжения (дизель-генератор).

Время устранения – не более 1 часа



	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии (котельную)
	Ограничение работы источника тепловой энергии (котельной)
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67;

При длительном отсутствии подачи воды, отключить подачу ГВС, перейти на подпитку от ГВС.

Время устранения аварии – не более 4 часов

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии (котельной)
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67;

Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала организации.

При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – не более 24 часов.

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии (котельной)
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
	Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67;

Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала организации.

При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – не более 24 часов.

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на магистральной тепловой сети
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67;

Организовать работу по обнаружению поврежденного участка тепловых сетей.

При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – не более 24 часов

	
	Порыв на абонентской тепловой сети
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения абонента, понижение температуры в здании, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67;

Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.

Время устранения аварии – не более 24 часов.


Организация работ

11.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на локальном уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Шелаболихинского района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее-ЧС). 

на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации района;

на локальном уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

11.3. Организация работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

11.3.1 Принятие мер по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации дежурным персоналом теплоснабжающей организации, оповещение дежурного диспетчера ЕДДС, оповещение диспетчером ЕДДС взаимодействующих структур и органов управления сил и средств, привлекаемых к работам по ликвидации последствий аварий. 

11.3.2 Принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий. 

11.3.3 Организация мероприятий по ликвидации аварии и первоочередного жизнеобеспечения населения, попавшего в зону аварии. 

11.4. Силы и средства для ликвидации аварий на котельных и тепловых сетях

В котельной, обслуживающей жилой фонд и объекты социальной сферы в с. Киприно, ответственность за организацию устранения аварийных ситуаций возложена на мастеров котельной.

Руководство дежурным и оперативно-техническим персоналом котельной, обслуживающих жилой фонд Шелаболихинского района, возложено на главного инженера МУП «ШЕЛТВ».

Руководство дежурным персоналом ведомственных котельных возложена на руководителей организаций - владельцев котельных.

11.5. Порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления Шелаболихинского района


В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.


Ликвидация аварий и инцидентов на локальном уровне осуществляется дежурным и оперативно-техническим персоналом котельных под руководством лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котлов организаций-владельцев котельных и руководителей этих организаций.


Ликвидация аварий и инцидентов на муниципальном уровне осуществляется силами дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих аварийный объект с привлечением дежурных специалистов МУП «ШЕЛТВ» и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации под руководством ответственного специалиста Администрации района. 


Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.


Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на котельных и тепловых сетях осуществляется руководством организации, эксплуатирующей данные объекты. 


Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.


К работам привлекаются аварийно – ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся котельные и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно. 


О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Шелаболихинского района не позднее 20 мин. С момента происшествия. 


Население информируется Администрацией соответствующего сельского поселения через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации района поселения (при наличии такового), Доске размещения информации Администрации сельсовета.


В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Администрации района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
муниципального образования Крутишинский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края
Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с. Крутишка является МУП «Шелтв».

Зона эксплуатационной ответственности - до границ объектов теплопотребления.
Зона ответственности МУП «Шелтв» распространяется на весь коммунальный комплекс. 

Зоны действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 3. 
 Таблица 3
	№
п/п
	Установленные приборы учета
	Адрес
	Число квартир

	Котельная №5

	
	
	Жилой сектор
	

	1
	Т34
	ул. Совхозная, 10
	12

	2
	
	ул. Совхозная, 12
	10

	3
	ТМК-Н 20
	ул. Совхозная, 14
	12

	4
	ТМК-Н 20
	ул. Совхозная, 16
	12

	5
	ТМК-Н 20
	ул. Совхозная, 18
	12

	6
	
	ул. Совхозная, 20
	3

	7
	
	ул. Ленина,3
	2

	8
	
	ул. Ленина,5
	1

	9
	
	ул. Ленина,6
	2

	10
	
	ул. Луговая,8
	2

	
	
	
	

	
	
	           Котельная №6
	

	
	
	            Нежилой сектор
	

	11
	
	ул.Школьная,2
	

	12
	
	ул.Школьная,3
	

	
	
	             Жилой сектор
	

	13
	
	ул.Школьная ,1
	2

	14
	
	ул.Школьная ,4
	2

	15
	
	ул.Школьная,6
	2

	
	
	
	


2. Источники тепловой энергии

На территории с. Крутишка располагаются две котельные.
Структура   основного оборудования основана на водогрейных котлах марки КВр-0,6 в количестве 2 единиц. КВр-0,8 в количестве 1 единица, МЕГА 650 кВТ-2 единицы.
Котлы работают на твердом топливе (каменный уголь), температура нагрева воды до 95 ºС. 

Установленная мощность оборудования 2,85 Гкал/ч.

Располагаемая мощность оборудования 2,85 Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,05 Гкал/ч. 

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельных (котлов) осуществлен в 2015 г. 1 котел, в 2016 г. 1 котел, в 2018 г. 1 котел,2023 году-2котла.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. 
При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. 
Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 4. 
При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. 
Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.
Таблица 4
	Среднесуточная температура наружного воздуха
	Температура подачи теплоносителя, град.
	Температура возврата теплоносителя, град.

	-38
	95
	70

	-37
	94
	69,4

	-36
	92,9
	68,7

	-35
	91,8
	68,1

	-34
	90,7
	67,4

	-33
	89,6
	66,6

	-32
	88,5
	66

	-31
	87,4
	65,4

	-30
	86,3
	64,8

	-29
	85,1
	64,1

	-28
	84
	63,4

	-27
	82,9
	62,7

	-26
	81
	62

	-25
	80,7
	61,3

	-24
	79,5
	60,7

	-23
	78,4
	60

	-22
	77,3
	59,3

	-21
	76,2
	58,6

	-20
	75,1
	57,9

	-19
	73,7
	57,1

	-18
	72,6
	56,3

	-17
	71,5
	55,6

	-16
	70,4
	54,9

	-15
	69,3
	54,2

	-14
	68
	53,5

	-13
	66,8
	52,9

	-12
	65,6
	51,9

	-11
	64,4
	51,1

	-10
	63,2
	50,3

	-9
	62
	49,6

	-8
	60,8
	48,8

	-7
	59,6
	48

	-6
	58,4
	47,2

	-5
	57,2
	46,4

	-4
	56,1
	45,6

	-3
	54,9
	44,8

	-2
	53,6
	44

	-1
	52,3
	43,2

	0
	51
	42,4

	1
	49,2
	41,3

	2
	48,1
	40,4

	3
	46,8
	39,3

	4
	45,5
	38,6

	5
	44,2
	37,7

	6
	42,9
	36,7

	7
	41,5
	35,8

	8
	40,1
	34,8

	9
	38,7
	33,9

	10
	37,3
	33


3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети условно разделены на магистральные (от котельных до тепловых пунктов - таблица 5) и распределительные (от тепловых пунктов до потребителей - таблица 6).

Магистральные тепловые сети в 2-х трубном исчислении
Таблица 5
	
	Наименование участка сети
	Год ввода 
в эксплуа-тацию
	Диаметр,мм.
	Протяжен-ность, м
	Вид прокладки
	Изоляция 

	1
	Котельная № 5 (ул.Совхозная) 
М 1
	
	75
	149
	подземная
	

	2
	М 2
	
	90
	68
	подземная
	

	3
	М 3
	
	63
	157
	подземная
	

	4
	М 4
	
	110
	73
	подземная
	

	5
	М 5
	
	100
	55
	подземная
	

	6
	М 6
	
	57
	140
	подземная
	

	7
	М 7
	
	63
	150
	подземная
	

	8
	М 8
	
	76
	177
	подземная
	

	9
	М 9
	
	76
	50
	
	

	10
	М 10
	
	76
	105
	
	


	1
	Котельная № 6 (ул.Школьная) 

М 1
	
	125
	110
	подземная
	

	2
	М 2
	
	76
	68
	подземная
	

	3
	М 3
	
	76
	340
	подземная
	


Внутриквартальные сети от тепловых пунктов

Таблица 6
	
	Наименование участков сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	Котельная № 5

	1
	Потребители М 1
	
	

	2
	Потребители М 2
	25
	30

	3
	Потребители М 3
	25
40
	3
2

	4
	Потребители М 4
	57
	10

	5
	Потребители М 5
	
	

	6
	Потребители М 6
	25
	2,3

	7
	Потребители М 7
	57
	55

	8
	Потребители М 8
	32
57
	44
32

	9
	Потребители М 9
	50
	25

	10
	Потребители М 10
	50
	43

	Котельная № 6

	Потребители М 1
	
	

	Потребители М 2
	
	

	Потребители М 3
	25
	35


Потери тепловой энергии в сетях составляет 21 % от нагрузки потребителей.
Обслуживание насосного оборудования автоматизировано, не автоматизировано (подчеркнуть).
4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия тепловой сети представлено в Таблице 7. 
Расчетная температура наружного воздуха с. Крутишка -39ºС.
Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельных.
Таблица 7

	Наименование объекта теплопотребления
	Тепловая нагрузка, 

Гкал/ч

	
	

	
	

	
	

	ТП №1 
	

	ТП №2
	

	ТП №3   
	

	ТП №4
	

	ТП №5
	

	ТП №6
	

	ТП №7
	

	ТП №8
	

	Итого
	

	Непосредственное подключение
	

	Всего 
	

	
	


Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей 0,285 Гкал/ч.

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельных. 
Балансы располагаемых тепловых мощностей, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей представлены в Таблице 8.
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 8
	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	2,85

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	2,85

	Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч
	2,299

	Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч
	2,85

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	0,24

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч
	0,01

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	0,04

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч
	2,299


Тепловая мощность котельной 2,85 Гкал/ч.
Резерв тепловой мощности на котельной 2,299 Гкал/ч.
6. Балансы теплоносителя

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла на теплоносителях при транспортировке. 
7. Топливно-энергетические балансы

1) В котельных с. Крутишка в качестве основного топлива используется уголь каменный.
2) Уголь каменный, марка ДР,
3) Топливо поставляется согласно графику поставки. Резервный запас топлива на отопительный период 2022-2024г. составил 20 %.
8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МУП «ШЕЛТВ», которая являлась теплоснабжающей организацией с 2022г. 

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «ШЕЛТВ» с. Крутишка. Таблица 9
	Наименование организации.
	МУП «ШЕЛТВ»

	Адрес организации
	659065, Алтайский край, Шелаболихинский район, 
с. Крутишка, 
ул. Ленина, 4 

	Ф.И.О. директора
	Ашпетов Евгений Викторович

	Контактный телефон ((код) номер телефона)
	8-385-58-23-4-46

	ИНН/КПП
	2290000839/229001001

	ОГРН
	1212200018030

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатели

	
	
	
	2021 г.
	2024 г.

	1.
	Выручка от регулируемой деятельности
	тыс. руб.
	
	3468

	2.
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	4626

	2.1.
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
	тыс. руб.
	
	

	2.2.
	Расходы на топливо
	тыс. руб.
	
	2673

	
	в т.ч. по каждому виду топлива:
	
	
	

	
	- объем приобретения угля
	тонн
	
	700

	
	- цена за 1 единицу измерения
	руб/т
	
	4300

	
	- способ приобретения
	х
	
	

	2.3.
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	498

	
	- средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч
	руб./кВт·ч
	
	8,98

	
	- объем приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	
	55,5

	2.4.
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	
	21

	2.5.
	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	                     
	

	2.6.
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	
	848

	2.7.
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	
	254

	2.8.
	расходы на льготную дорогу основного производственного персонала
	тыс. руб.
	
	

	2.9.
	Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
	тыс. руб.
	
	

	2.10.
	Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	302

	
	- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	
	302

	2.11.
	-общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	                                                                                                                                                                     
	- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	
	

	2.12.
	-расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
	тыс. руб.
	
	

	2.13.
	-расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс. руб.
	
	

	3.
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс. руб.
	
	

	4.
	Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.:
	тыс. руб.
	
	

	4.1.
	на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения
	тыс. руб.
	
	

	5.
	Изменение стоимости основных фондов
	тыс. руб.
	
	

	5.1.
	стоимость основных фондов на начало периода
	тыс. руб.
	
	

	5.2.
	ввод в эксплуатацию основных фондов
	тыс. руб.
	
	

	5.3.
	вывод из эксплуатации основных фондов
	тыс. руб.
	
	

	5.4.
	стоимость основных фондов на конец периода
	тыс. руб.
	
	

	6.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	2,85

	7.
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	

	8.
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	
	1,277

	9.
	Объем покупаемой тепловой энергии
	тыс. Гкал
	
	

	10.
	Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии
	тыс. Гкал
	
	1,277

	11.
	Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	
	0,267

	12.
	Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	%
	
	21

	13.
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	
	1,01

	
	- объем, отпущенный по приборам учета
	тыс. Гкал
	
	0,3

	
	- объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)
	тыс. Гкал
	
	0,71

	14.
	Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
	км
	
	1,6

	15.
	Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
	км
	
	

	16.
	Количество тепловых станций и котельных
	шт
	
	2

	17.
	Количество магистралей
	шт
	
	2

	18.
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
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	19.
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кг у.т./Гкал
	
	402

	20.
	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	тыс. кВт·ч/Гкал
	
	0,041

	21.
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	куб. м/Гкал
	
	


9. Тарифы на тепловую энергию
1) За период 2022-2024гг. тариф на тепловую энергию возрос на 52 %.
2) На 2022г тариф на тепловую энергию составляет 2457,07руб. за 1 Гкал.

3) В 2024 году тариф на тепловую энергию утвержден 3724,37 руб. за 1 Гкал

	
	Наименование поставщика
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	01.01​30.06
	01.07.31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12
	01.01-30.06
	01.07-31.12

	1.
	МУП «Коммунальщик»
	1928,30
	1928,30
	1928,30
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	МУП «ТЕПЛО»
	-
	-
	2228,65
	2320,91
	2228,65
	2320,91
	2320,91
	2457,07
	2457,07
	
	
	
	
	
	
	

	3
	МУП «ШЕЛТВ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2555,11
	2555,11
	2555,11
	3276,85
	3724,37
	3724,37
	3808,03


 Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии 
на цели теплоснабжения на 2025
1) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к сети теплоснабжения 
2) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 
объектами теплопотребления не представлены.
Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки Гкал.
Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок Котельных представлены в Таблице 10.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельных. Таблица 10
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	Располагаемая мощность техничес -кого резерва, Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299

	Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	0,24
	24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01



	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299
	2,299


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения потребителей, требуется модернизация котельных с установкой дополнительных водогрейных котлов с большей производительностью и большим КПД. Установка в котельных системы приточно-вытяжной вентиляции.
Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции
тепловых сетей и сооружений на них
Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и строительство новых тепловых сетей с целью подключения объектов теплопотребления. 
Раздел 6. Перспективные топливные балансы
1) Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода топлива для зимнего, летного и переходного периодов для котельных, представлены в Таблице 11.

Перспективные показатели расхода топлива Котельными. Таблица 11
	Показатель
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г
	2022г
	2023 г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028г

	Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре)
	
	423
	612
	660
	750
	750
	750
	750
	750
	750


	750
	750
	750
	750


2) Котельные с. Крутишка работают только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. 

     Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2025-2026 гг. запасы составили 20 % от потребности в основном топливе.

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение

1) По предварительной оценке, величина необходимых инвестиций в реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет порядка 50000000 рублей, с учетом прочих расходов.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др. 
Раздел 8. Обоснование предложения по определению
единой теплоснабжающей организации

На территории с. Крутишка МУП «ШЕЛТВ» является единственной организацией, имеющей производственные возможности для осуществления деятельности по предоставлению услуг центрального теплоснабжения.
Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения
Система теплоснабжения села оценена как надежная, поэтому отдельные мероприятия для большего повышения надежности в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2028 года не предусматриваются.
Раздел 10. Обоснование инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение
Реализация мероприятий по модернизации котельных, а также реконструкция старых и строительство новых теплосетей позволит увеличить производительность котельных и значительно снизить потери тепловой энергии в тепловых сетях.
Раздел 11. Обоснование предложения по определению
единой теплоснабжающей организации
Котельные МУП «ШЕЛТВ» являются единственными в сети центрального теплоснабжения в с. Крутишка.
Приложения:

Графическая часть схемы теплоснабжения с. Крутишка Шелаболихинского района. 


