Приложение к постановлению

Администрации района

от «09» сентября 2025 № 526.

Схема теплоснабжения

села киприно

шелаболихинского района

Алтайского края

на 2013-2030г.г.

с. Киприно

Оглавление

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 11. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с.КИПРИНО

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения

Раздел 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 11.  Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Киприно и их приросты.

В 2023-2024 году подключений к системе центрального теплоснабжения не производилось.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Киприно и их приросты.

Объем переданной тепловой энергии за 2023-2024 год составил 3157 Гкал.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

- Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения центральной котельной представлено на схеме центрального теплоснабжения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения не покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| Годы | 2014 | 2015 | 2016. | 2017. | 2018г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,34 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,71 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,34 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |

Принципиальные тепловые схемы котельной МУП «ШЕЛТВ» отсутствуют в МО Кипринский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края

| Марка котлов | Производительность котлов по паспортным данным, Гкал/час | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным, % | Фактический КПД котлов, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,4 | 0,36 | 2024 |  | 72,2 | 60 | - | Уголь каменный или бурый |
| КВр-0,4 | 0,36 | 2024 |  | 72,2 | 60 | - |  |
| КВр-0,4 | 0,36 | 2024 |  | 72,2 | 60 | - |  |

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла в теплосетях при транспортировке. Для увеличения перспективного баланса теплоносителя и снижения потерь требуется произвести реконструкцию старых и строительство новых теплосетей.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Для расширения зоны действия, увеличения производительности системы центрального теплоснабжения и подключения потребителей, требуется модернизация котельной с установкой дополнительного водогрейного котла.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и строительство новых тепловых сетей с целью подключения существующих объектов теплопотребления.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

Перспективные топливные балансы Котельной представлены в Таблице 2.

Таблица № 2

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь, тон. | н/д | н/д | 640 | 500 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| Выработано тепловой энергии, Гкал/год | н/д | н/д | 3245,17 | 1638 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 |
| Отпущено тепловой энергии в сеть, Гкал/год | н/д | н/д | 2560 | 860 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

Ориентировочная сумма необходимых инвестиций на модернизацию котельной, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет 30 000 000 рублей.

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Единой теплоснабжающей организацией определено МУП «ШЕЛТВ».

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Котельная МУП «ШЕЛТВ» является единой в сети центрального теплоснабжения в с. Киприно.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории с. Киприно все тепловые сети находятся в собственности в Администрации Шелаболихинского района.

РАЗДЕЛ 11. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Шелаболихинского района могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии (котельную) | Остановка работы источника тепловой энергии (котельной) | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67; Перейти на аварийный источник электроснабжения (дизель-генератор). Время устранения – не более 1 часа |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии (котельную) | Ограничение работы источника тепловой энергии (котельной) | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67; При длительном отсутствии подачи воды, отключить подачу ГВС, перейти на подпитку от ГВС. Время устранения аварии – не более 4 часов |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии (котельной) | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67; Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – не более 24 часов. |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии (котельной) | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67; Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – не более 24 часов. |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на магистральной тепловой сети | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67; Организовать работу по обнаружению поврежденного участка тепловых сетей. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – не более 24 часов |
|  | Порыв на абонентской тепловой сети | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения абонента, понижение температуры в здании, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Доведение информации до дежурного ЕДДС Шелаболихинского района по телефону (385-58) 22-7-67; Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – не более 24 часов. |

Организация работ

11.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на локальном уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Шелаболихинского района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее-ЧС).

на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации района;

на локальном уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

11.3. Организация работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

11.3.1 Принятие мер по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации дежурным персоналом теплоснабжающей организации, оповещение дежурного диспетчера ЕДДС, оповещение диспетчером ЕДДС взаимодействующих структур и органов управления сил и средств, привлекаемых к работам по ликвидации последствий аварий.

11.3.2 Принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий.

11.3.3 Организация мероприятий по ликвидации аварии и первоочередного жизнеобеспечения населения, попавшего в зону аварии.

11.4. Силы и средства для ликвидации аварий на котельных и тепловых сетях

В котельной, обслуживающей жилой фонд и объекты социальной сферы в с. Киприно, ответственность за организацию устранения аварийных ситуаций возложена на мастеров котельной.

Руководство дежурным и оперативно-техническим персоналом котельной, обслуживающих жилой фонд Шелаболихинского района, возложено на главного инженера МУП «ШЕЛТВ».

Руководство дежурным персоналом ведомственных котельных возложена на руководителей организаций - владельцев котельных.

11.5. Порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления Шелаболихинского района

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Ликвидация аварий и инцидентов на локальном уровне осуществляется дежурным и оперативно-техническим персоналом котельных под руководством лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котлов организаций-владельцев котельных и руководителей этих организаций.

Ликвидация аварий и инцидентов на муниципальном уровне осуществляется силами дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих аварийный объект с привлечением дежурных специалистов МУП «ШЕЛТВ» и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации под руководством ответственного специалиста Администрации района.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на котельных и тепловых сетях осуществляется руководством организации, эксплуатирующей данные объекты.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно – ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся котельные и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Шелаболихинского района не позднее 20 мин. С момента происшествия.

Население информируется Администрацией соответствующего сельского поселения через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации района поселения (при наличии такового), Доске размещения информации Администрации сельсовета.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Администрации района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА КИПРИНО

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с. Киприно является МУП «ШЕЛТВ».  Зона ответственности МУП «ШЕЛТВ» распространяется на весь коммунальный комплекс.

Зоны действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Установленные приборы учета | Адрес |  | Число квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой сектор |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ленина 7 | 1 |
| 2 |  |  | Ленина 9 | 2 |
| 3 |  |  | Ленина 17 | 2 |
| 4 |  |  | Ленина 19 | 2 |
| 5 |  |  | Ленина 21 | 1 |
| 6 |  |  | Ленина 23 | 1 |
| 7 |  |  | Ленина 25 | 2 |
| 8 |  |  | Ленина 38 | 1 |
| 9 | ТМК-Н20 |  | Ленина 44 | 9 |
| 10 |  |  | Молодежная 15 | 1 |
| 11 | ТМК-Н20 |  | Юбилейный 8 | 10 |
| Нежилой сектор |  |  |  |  |
| 12 | ТМК-Н20 | Ленина 1 |  |  |
| 13 |  | Ленина 42 |  |  |
| 14 |  | Советская 16 |  |  |
| 15 |  | Советская 30 |  |  |
| 16 |  | Советская 32 |  |  |
| 17 |  | Советская 40 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |

Приборы учета не установлены

2. Источники тепловой энергии

На территории с. Киприно располагается одна центральная котельная.

Структура основного оборудования основана на водогрейных котлах марки КВР-0,4 в количестве трех единиц.

Котлы работают на твердом топливе (каменный уголь), температура нагрева воды до 95ºС.

Установленная мощность оборудования 1,08 Гкал/ч.

Располагаемая мощность оборудования 1,08 Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,02Гкал/ч.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной (котлов) осуществлен в 2024г.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 4. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Таблица 4

| Температура наружного воздуха | Т1 | Т2 | Температура наружного воздуха | Т1 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 47,2 | 40 | -16 | 64,1 | 51 |
| 7 | 49,1 | 41 | -17 | 64,1 | 51 |
| 6 | 49,1 | 41 | -18 | 64,1 | 51 |
| 5 | 50,4 | 42 | -19 | 66 | 52 |
| 4 | 50,4 | 42 | -20 | 66 | 52 |
| 3 | 51,7 | 43 | -21 | 66 | 52 |
| 2 | 51,7 | 43 | -22 | 66 | 52 |
| 1 | 54,7 | 44 | -23 | 67,4 | 53 |
| 0 | 54,7 | 44 | -24 | 67,4 | 53 |
| -1 | 55,2 | 45 | -25 | 67,4 | 53 |
| -2 | 55,2 | 45 | -26 | 67,4 | 53 |

| -3 | 56,6 | 46 | -27 | 68,9 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -4 | 56,6 | 46 | -28 | 68,9 | 54 |
| -5 | 58,1 | 47 | -29 | 68,9 | 54 |
| -6 | 58,1 | 47 | -30 | 68,9 | 54 |
| -7 | 59,5 | 48 | -31 | 68,9 | 54 |
| -8 | 59,5 | 48 | -32 | 68,9 | 54 |
| -9 | 61,3 | 49 | -33 | 70,7 | 55 |
| -10 | 61,3 | 49 | -34 | 70,7 | 55 |
| -11 | 62,7 | 50 | -35 | 70,7 | 55 |
| -12 | 62,7 | 50 | -36 | 70,7 | 55 |
| -13 | 64,1 | 51 | -37 | 70,7 | 55 |
| -14 | 64,1 | 51 | -38 | 72,5 | 56 |
| -15 | 64,1 | 51 |  |  |  |

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети условно разделены на магистральные (от котельной до тепловых пунктов таблица 5) и распределительные (от тепловых пунктов до потребителей таблица 6).

Магистральные тепловые сети в 2-х трубном исчислении

Таблица 5

|  | Наименование участка сети | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр мм. | Протяженность м. | Вид прокладки | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9 (ул. Советская) М 1 | 1978 | 100 | 170 | подземная |  |
| 2 | М 2 | 1979 | 40 | 140 | подземная |  |
| 3 | М 3 | 1979 | 150 | 284 | подземная |  |
| 4 | М 4 | 1979 | 100 | 284 | подземная |  |
| 5 | М 5 | 1979 | 50 | 118 | подземная |  |
| 6 | М 6 | 1979 | 200 | 124 | подземная |  |
| 7 | М 7 | 1979 | 100 | 82 | подземная |  |
| 8 | М 8 | 1979 | 150 | 180 | подземная |  |

Внутриквартальные сети от тепловых пунктов

Таблица 6

| № п/п | Наименование участков сети | Диаметр мм | Протяженность м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители М 1 | 50 50 | 20 52 |
| 2 | Потребители М 2 |  |  |
| 3 | Потребители М 3 | 100 100 100 32 50 50 50 40 40 40 | 10 6 54 136 20 4 26 52 54 72 |
| 4 | Потребители М 4 | 50 50 50 50 50 50 50 50 32 | 12 30 52 12 12 12 6 6 78 |
| 5 | Потребители М 5 | 50 | 20 |
| 6 | Потребители М 6 | 200 | 6 |
| 7 | Потребители М 7 | 50 40 50 | 20 54 2 |
| 8 | Потребители М 8 | 40 40 40 40 40 40 50 | 12 6 6 6 6 3 7 |

Потери тепловой энергии в сетях составляет 48% нагрузки потребителей.

Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

4. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной.

Балансы располагаемых тепловых мощностей, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей представлены в Таблице 8.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 8

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,08 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,08 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,601 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,08 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,601 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,02 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,13 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,479 |

Тепловая мощность котельной 1,08 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности на котельной 0,479 Гкал/ч.

5. Балансы теплоносителя

Потери теплоносителя обосновываются потерями тепла на теплоносителях при транспортировке.

6. Топливно-энергетические балансы

1) В котельной с. Киприно в качестве основного топлива используется уголь каменный ООО «Шахтер».

2) Уголь каменный, марка ДР, размер кусков от 0 мм до 300мм.

3) Топливо поставляется согласно графику поставки. Резервный запас топлива на отопительный период 2025-2026 г. составил 20%.

7. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МУП «ШЕЛТВ», которая являлась теплоснабжающей организацией с 2022 года.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «ШЕЛТВ» с. Киприно. Таблица 9

| Наименование организации. |  | МУП «ШЕЛТВ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес организации |  | 659050, Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 4 |  |  |
| Ф.И.О. директора |  | Ашпетов Евгений Викторович |  |  |
| Контактный телефон ((код) номер телефона) |  | 8(38558)23446 |  |  |
| ИНН/КПП |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели |  |
|  |  |  | 2022 г. | 2024 г. |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. |  | н/д |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. |  |  |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс. руб. |  | н/д |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |  |
|  | - объем приобретения угля | тонн |  |  |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т |  |  |
|  | - способ приобретения | х | договор | договор |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: | тыс. руб. |  | н/д |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч |  |  |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч |  |  |
| 2.4. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. |  | 272,2 |
| 2.5. | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. |  | н/д |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. |  |  |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. |  |  |
| 2.9. | Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. |  | 70,6 |
| 2.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. |  | н/д |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |
| 2.11 | -общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. |  | н/д |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |
| 2.12 | -расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. |  | 402,10 |
| 2.13 | -расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. |  | - |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. |  |  |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. |  |  |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. |  |  |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. |  |  |
| 5.2. | ввод в эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. |  |  |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. |  |  |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. |  |  |
| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 1,08 |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  | 0,601 |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 1,6 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 0 |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 0,86 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал |  | 0,7 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % |  | 0,68 |
| 13. 1 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал |  | 0,86 |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал |  |  |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал |  |  |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км |  | 2,6 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км |  |  |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт |  | 1 |
| 17. | Количество магистралей | шт |  | 8 |
| 18. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек |  |  |
| 19. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал |  | 985 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал |  |  |
| 221. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал |  |  |

1) За период 2022-2024гг. тариф на тепловую энергию возрос на 52 %.

2) На 2022г тариф на тепловую энергию составляет 2457,07руб. за 1 Гкал.

3) В 2024 году тариф на тепловую энергию утвержден 3724,37 руб. за 1 Гкал

|  | Наименование поставщика | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.0130.06 | 01.07.31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| 1. | МУП «Коммунальщик» | 1928,30 | 1928,30 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | МУП «ТЕПЛО» | - | - | 1940 | 2228,65 | 2228,65 | 2320,91 | 2320,91 | 2398,57 | 2457,07 | 2555,11 | 2555,11 | 2555,11 | 3276,85 | 3724,37 | - | - |
| 3 | МУП «ШЕЛТВ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3276,85 | 3276,85 | 3276,85 | 3724,37 | 3724,37 | 3808,03 |

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1) Прогнозы прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к сети теплоснабжения представлены в Таблице 11.

Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной, Таблица 11

| Наименование объекта теплопотребления | 2015г. | 2016г. | 2017г | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Перспективные объекты теплопотребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

2) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления представлены в Таблице 12. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -39ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии Котельной. Таблица 12

| Наименование объекта теплопотребления | 2015г. | 2016г. | 2017г | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Перспективные объекты теплопотребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок Котельной представлены в Таблице 13.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной. Таблица 13

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 | 0,459 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,3 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Для расширения зоны действия системы центрального теплоснабжения и подключения потребителей, требуется модернизация котельной с установкой дополнительного водогрейного котла с большей производительностью и меньшим КПД. Установка в котельной системе приточно-вытяжной вентиляции.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и строительство новых тепловых сетей с целью подключения объектов теплопотребления.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

- Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода топлива для зимнего, летного и переходного периодов для котельной представлены в Таблице 14.

Перспективные показатели расхода топлива Котельной. Таблица 14

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 1042 | 1042 | 1042 | 640 | 500 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |

2) Котельная с. Киприно работает только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2025-2026 гг. запасы составили 20% от потребности в основном топливе.

РАЗДЕЛ 7. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

1) По предварительной оценке, величина необходимых инвестиций в реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет порядка 30 000 000 рублей, с учетом прочих расходов.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

РАЗДЕЛ 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На территории с. Киприно МУП «ШЕЛТВ» является единственной

организацией, имеющей производственные возможности для осуществления деятельности по предоставлению услуг центрального теплоснабжения.

ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Система теплоснабжения села оценена как надежная, поэтому отдельные мероприятия для большего повышения надежности в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2030 года не предусматриваются.

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Реализация мероприятий по модернизации котельной, а также реконструкция старых и строительство новых теплосетей позволит увеличить производительность котельной и значительно снизить потери тепловой энергии в тепловых сетях.

ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Котельная МУП «ШЕЛТВ» является единой в сети центрального теплоснабжения в с. Киприно.

Приложения: Графическая часть схемы теплоснабжения с. Киприно Шелаболихинского района.